5

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
             Hải Phòng, ngày      tháng  5  năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT 
	QCĐP 02:2023/TPHP
	QCĐP 01:2021/HD 
	Dự thảo văn bản QPPL thay thế
	Thuyết minh

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Chỉnh sửa câu chữ

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động  khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước) được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (đơn vị cấp nước) trên địa bàn tỉnh Hải Dương; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước.

 
	1. Quy chuẩn này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


	Việc sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng trong QCĐP mới: ‘Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng được thành lập” không chỉ kế thừa đối tượng là các đơn vị cấp nước mà còn mở rộng đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước và hộ gia đình tự khai thác nước sinh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng nước sạch tại địa phương.

	2. Các đơn vị cấp nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có mạng lưới cấp nước cho người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ không áp dụng theo Quy chuẩn này mà áp dụng theo Quy chuẩn của địa phương nơi cơ sở đó có hoạt động khai thác, sản xuất.
	
	2. Các đơn vị cấp nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có mạng lưới cấp nước cho người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ không áp dụng theo Quy chuẩn này mà áp dụng theo Quy chuẩn của địa phương nơi cơ sở đó có hoạt động khai thác, sản xuất.
	Giữ nguyên theo QCĐP hiện hành

	3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, nước sản xuất từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.
	2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt. 
	3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước khoáng thiên nhiên đóng bình và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.


	Việc sửa đổi tại QCĐP mới nhằm làm rõ đối tượng quản lý, bảo đảm phù hợp với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Các sản phẩm như nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai và nước uống đóng chai phục vụ mục đích giải khát đã thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy chuẩn chuyên ngành về thực phẩm và nước uống đóng chai nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

	Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).

2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.

3. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.

4. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

7. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.


	Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con 

người (viết tắt là nước sạch). 

2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người. 

3. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Association of Official Analytical Chemists" có nghĩa là Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống. 

4. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc. 

5. FCR là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Free Chlorine Residual" có nghĩa là Clo dư tự do. 

6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

7. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water" có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải. 8. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.

 9. US EPA: là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là cơ quan bảo vệ môi trường Hoa kỳ.

10. Hệ thống cấp nước: Là toàn bộ các thiết bị, phương tiện phục vụ việc khai thác, xử lý, lưu trữ, vận chuyển, phân phối nước tới người tiêu dùng.
	Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).

2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.

3. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.

4. MNP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number” có nghĩa là số có xác suất lớn nhất.

5. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

6. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải của Hoa Kỳ.

7. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.

8. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
	Các thuật ngữ cơ bản giữ nguyên theo:

- QCĐP0 1:2021/HD bỏ “AOAC, FCR, Hệ thống cấp nước: Là toàn bộ các thiết bị, phương tiện phục vụ việc khai thác, xử lý, lưu trữ, vận chuyển, phân phối nước tới người tiêu dùng.”

- QCĐP mới bổ sung mới theo kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT

	Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch, ngưỡng giới hạn cho phép

	1. Các thông số nhóm A

	a. Thông số vi sinh vật
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép
1

Coliform 

CFU/100mL

< 3

2

E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

CFU/100mL

< 1


	a. Thông số vi sinh vật
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

1

Coliform 

CFU/100mL

< 3

2

E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

CFU/100mL

< 1


	a. Thông số vi sinh vật
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

1

Coliform tổng số

CFU/100mL hoặc MPN/100mL
< 1

2

E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

CFU/100mL hoặc MPN/100mL
< 1


	- Thông số vi sinh vật vẫn giữ nguyên, ngưỡng giới hạn của thông số Coliform < 1 theo QCVN 01-1:2024/BYT



	b. Thông số cảm quan và hoá học
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

3

Màu sắc

TCU

15

4

Mùi, vị

-

Không có mùi lạ

5

pH(*)
-

Trong khoảng 6,0-8,5

6

Độ đục

NTU

2

7

Asen (As)(***)
mg/L

0,01

8

Clo dư tự do(*)
mg/L

Trong khoảng 0,2-1,0

9

Permanganat

mg/L

2

10

Chloride (Cl-)

mg/L

300

11

Nitrat

mg/L

2

12

Nitrit

mg/L

0,05

13

Độ cứng CaCO3
mg/L

300


	b. Thông số cảm quan và hoá học
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

3

Màu sắc

TCU

15

4

Mùi, vị

-

Không có mùi lạ

5

pH(*)
-

Trong khoảng 6,0-8,5

6

Độ đục

NTU

2

7

Asen (As)(***)
mg/L

0,01

8

Clo dư tự do(*)
mg/L

Trong khoảng 0,2-1,0


	b. Thông số cảm quan và hoá học
TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

3

Màu sắc

TCU

15
4

Mùi (*)

-

Không có mùi lạ

5

pH(*)
-

Trong khoảng 6,0-8,5

6

Độ đục

NTU

2

7

Asen (As)(***)
mg/L

0,01

8

Clo dư tự do(*)
mg/L

Trong khoảng 0,2-1,0

9

Permanganat

mg/L

2

10

Clorua (Chloride) (Cl-)

mg/L

250 hoặc 300(**)
11

Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
mg/L

1


	- QCĐP mới được xây dựng theo hướng tập trung vào các thông số có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và phản ánh trực tiếp hiệu quả xử lý nước của đơn vị cấp nước.
- QCĐP mới bổ sung thêm thông số Clorua (Chloride) (Cl-) vì địa bàn thành phố Hải Phòng có nguy cơ chịu tác động của xâm nhập mặn hoặc biến động nguồn nước, qua kết quả kiểm nghiệm hàng năm của CDC Hải Phòng nước thành phẩm là 86/2.540 mẫu vượt ngưỡng giới hạn cho phép nên giữ nguyên như QCĐP 02:2023/TPHP.
- Thông số Asen so với QCVN 01-1:2024/BYT thực hiện hàng tháng đối với cả nước mặt và nước ngầm, nhưng kết quả cho thấy từ năm 2021 - 2025 , CDC thực hiện ngoại kiểm với 2.471 mẫu, Viện SKNN và Môi trường thực hiện kiểm nghiệm là 130 mẫu. Tất cả số mẫu thông số Asen đều đạt ngưỡng giới hạn cho phép nên Ban soạn thảo đề xuất bổ sung dấu (***) đối với thông số Asen chỉ thực hiện xét nghiệm bắt buộc đối với các hệ thống cấp nước khai thác từ nguồn nước ngầm.

	2. Các thông số nhóm B

a. Thông số vi sinh vật

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

14
Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)
CFU/ 100mL
< 1
15
Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
CFU/ 100mL
< 1

	2. Các thông số nhóm B

a. Thông số vi sinh vật

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

9

Trực khuẩn mủ xanh (Ps. aeruginosa)
CFU/ 100mL
< 1
10

Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
CFU/ 100mL
< 1

	2. Các thông số nhóm B
a. Thông số vi sinh vật

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

12
Trực khuẩn mủ xanh(Pseudomonas aeruginosa)
CFU/100mL
< 1
13
Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
CFU/100mL
< 1

	Vẫn giữ nguyên

	b. Thông số vô cơ

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
16

Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
mg/L

0,3

17

Cadmi (Cd)

mg/L

0,003

18

Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
mg/L

0,3

19

Chì (Pb)

mg/L

0,01

20

Đồng  (Cu)

mg/L

1

21

Kẽm (Zn)

mg/L

2

22

Chromi (Cr)

mg/L

0,05

23

Florua (F-)

mg/L

1,5

24

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

25

Nhôm (AL)

Mg/L

0,2

26

Natri (Na)

mg/L

200

27

Nickel (Ni)

mg/L

0,07

28

Sắt (Fe)

mg/L

0,3

29
Sulfat (SO42-)

mg/L

250

30

Thủy ngân (Hg)
mg/L

0,001

31

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

1.000

32

Xyanua (CN-)

Mg/L

0,05


	b. Thông số vô cơ

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
11

Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
mg/L

0,3

12

Cadmi (Cd)
mg/L

0,003

13

Chì (Pb)

mg/L

0,01

14

Permanganat

mg/L

2

15

Clorua(Cl-)(***)
mg/L

250 

16

Đồng  (Cu)

mg/L

1

17

Độ cứng, tính theo CaCO3
mg/L

300

18

Florua (F-)

mg/L

1,5

19

Kẽm (Zn)

mg/L

2

20

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

21

Natri (Na)

mg/L

200

22

Nhôm (AL)
Mg/L

0,2

23

Nickel (Ni)

mg/L

0,07

24

Nitrat

mg/L

2

25

Nitrit

mg/L

0,05

26

Sắt (Fe)

mg/L

0,3

27

Sulfat (SO42-)

mg/L

250

28

Sunfua

Mg/L

0,05

29

Thủy ngân (Hg)
mg/L

0,001

30

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

1.000

31

Xyanua (CN-)

Mg/L

0,05


	b. Thông số hoá học

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
14

Antimon (Sb)

mg/L

0,02

15

Bari (Ba)

mg/L

1,3

16

Cadmi (Cd)

mg/L

0,003

17

Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

mg/L

2,4

18

Chì (Pb)

mg/L

0,01

19

Đồng  (Cu)

mg/L

1

20

Độ cứng, tính theo CaCO3
mg/L

300

21

Kẽm (Zn)

mg/L

2

22

Chromi (Cr)

mg/L

0,05

23

Florua (F-)

mg/L

1,5

24

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

25

Nhôm (AL)

Mg/L

0,2

26

Natri (Na)

mg/L

200

27

Nickel (Ni)

mg/L

0,07

28

Nitrat (NO3- tính theo N)

mg/L

11
29

Nitrit (NO2- tính theo N)
mg/L

0,9
30

Sắt (Fe)

mg/L

0,3

31

Seleni (Se)

mg/L

0,04

32

Sulfat (SO42-)

mg/L

250

33

Thủy ngân (Hg)

mg/L

0,001

34

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

1.000


	- Cơ bản giữ nguyên các thông số theo QCĐP 02:2023/TPHP và QCĐP 01:2021/HD.

- Một số chỉ tiêu như: Chloride (Cl-) được giữ nguyên thông số nhóm A của QCĐP 02:2023/TPHP.

- QCĐP 01:2026/TPHP mới bổ sung thêm 03 thông số hoá học “Antimon, Bari, Seleni”. Đây là những nguyên tố có thể tồn tại trong nguồn nước do điều kiện tự nhiên hoặc tác động từ môi trường. Tăng cường kiểm soát các nguyên tố vi lượng có khả năng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

- Các thông số vô cơ QCĐP 02:2023/TPHP là 17 thông số được giữ nguyên 16/17 thông số và có 01 thông số Xyanua không đưa vào danh mục QCĐP mới. Việc bỏ thông số này thực hiện trên cơ sở rà soát đặc điểm nguồn nước và nguy cơ nhiễm trên địa bàn, cho thấy Xyanua không phải là chất ô nhiễm đặc trưng, ít có khả năng xuất hiện trong nguồn cấp nước sinh hoạt.

- Các thông số vô cơ QCĐP 01:2021/HD là 21 thông số trong đó có 03 thống số “Chỉ số Pecmanganat, Chloride (Cl-), Độ cứng tính theo CaCO3) chuyển lên nhóm A theo QCVN 01-1:2024/BYT, 19/21 thông số giữ nguyên và 02 thông số không đưa vào danh mục QCĐP 01:2026/TPHP đó là “Xyanua và Sunfua” nguy cơ ô nhiễm liên quan đến Sunfua, Xyanua thường đi kèm các biến động bất thường về mùi, màu, pH, amoni…các thông số này đã được kiển soát vào giám sát định kỳ và thường xuyên.

	
	
	c. Nhóm Alkan Clo hoá

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
35

1,1,1 - Trichloroethane (C2H3Cl3)

µg/L

2.000

36

1,2 - Dichloroethane (C2H4Cl2)

µg/L

30

37

1,2 - Dichloroethene (C2H2Cl2)

µg/L

50

38

Carbon tetrachloride (CCl4)

µg/L

2

39

Tetrachloroethene (C2Cl4)

µg/L

40

40

Trichloroethene (C2HCl3)

µg/L

8

41

Vinyl chloride (C2H3Cl)

µg/L

0,3


	Bổ sung nhóm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT

	d. Nhóm Hydrocacbua thơm

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
33
Phenol và dẫn xuất của phenol

µg/L

1


	d. Nhóm Hydrocacbua thơm

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
32
Phenol và dẫn xuất của phenol
µg/L
1
33
Styrene (C8H8)
µg/L
20
34
Xylene (C8H10)
µg/L
500

	d. Nhóm Hydrocacbua thơm

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
42

Benzene(C6H6)

µg/L

10

43

Ethylbenzene (C8H10)

µg/L

300

44

Styrene (C8H8)

µg/L

20

45

Toluene (C7H8)

µg/L

700

46

Xylene (C8H10)

µg/L

500


	- QCĐP mới được xây dựng trên cơ sở cập nhật các quy định của QCVN 01-1:2024/BYT và kết quả đánh giá nguy cơ đối với nguồn nước cấp sinh hoạt. Nhóm hydrocacbua thơm được lựa chọn 05 thông số do đây là các chất có khả năng xuất hiện từ hoạt động công nghiệp, hóa dầu, nhiên liệu, giao thông vận tải và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tồn tại trong nguồn nước.
- Đối với Phenol và dẫn xuất của phenol, mặc dù được quy định trong các QCĐP hiện hành nhưng qua kết quả giám sát chất lượng nước nhiều năm trên địa bàn cho thấy thông số này hầu như không phát hiện hoặc luôn nằm dưới giới hạn phát hiện của phương pháp thử. Đồng thời, nguy cơ phát sinh từ nguồn nước khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt hiện nay là không đáng kể.

	
	
	e. Nhóm Benzen Clo hoá

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
47
1,2 -Dichlorobenzene (C6H4Cl2)

µg/L

1.000


	Bổ sung nhóm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT

	
	
	g. Nhóm chất hữu cơ phức tạp

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
48
Hexachlorobutadiene (C4Cl6)

µg/L

0,6


	Bổ sung nhóm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT

	h. Thông số hoá chất bảo vệ thực vật

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
34
Atrazine và các dẫn xuất cloro -s - triazine
µg/L
100
35
MCPA
µg/L
2
36
Molinate
µg/L
6
37
Permethrin Mg/t

µg/L
20
38
Propanil Uq/L
µg/L
20

	h. Thông số hoá chất bảo vệ thực vật

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
35
Atrazine và các dẫn xuất cloro -s - triazine

µg/L

100

36
Trifuralin
µg/L

20
37
Chlorpyrifos
µg/L

30

	h. Nhóm hoá chất bảo vệ thực vật

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
49

1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2Cl)

µg/L

1

50

1,2 - Dichloropropane (C3H6Cl2)

µg/L

40

51

1,3- Dichloropropene (C3H4Cl2)

µg/L

20


	Theo Công văn số 507/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 14/01/2026 Sở Nông Nghiệp và Môi trường đã cung cấp danh mục hóa chất bảo vệ thực vật đang được phép lưu hành, sử dụng phổ biến trên thị trường thành phố Hải Phòng. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành các Văn bản về việc rà soát, loại bỏ khoảng trên 1.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có độc tính cao ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; việc rà soát, loại bỏ này đã góp phần quan trọng trong việc quản lý và sử dụng thuốc BVTV như: (1) Tỷ lệ sử dụng thuốc BVTV sinh học tăng; các loại thuốc có độ độc cao, thời gian tồn lưu kéo dài được loại bỏ; (2) Được thay thế bằng các loại thuốc BVTV an toàn, hiệu quả hơn; (3) Không còn tình trạng nông dân sử dụng thuốc BVTV cấm. Nên chỉ chọn 03/27 thông số hoá chất BVTV.

	g. Nhóm Trihalomethane (THM)

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
39
Bromodichloromethane (CHBrCl2)

µg/L

60

40
Bromoform (CHBr3)

µg/L

100

41
Chloroform (CHCl3)

µg/L

300

42
Dibromochloromethane (CHBr2Cl)

µg/L

100


	g. Nhóm Trihalomethane (THM)

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
38
Bromodichloromethane (CHBrCl2)

µg/L
60

39
Bromoform (CHBr3)

µg/L

100

40
Chloroform (CHCl3)

µg/L

300

41
Dibromochloromethane (CHBr2Cl)

µg/L

100


	g. Nhóm Trihalomethane (THM)

TT
Tên thông số
Đơn vị tính
Ngưỡng giới hạn cho phép
52
Bromodichloromethane (CHBrCl2)

µg/L

60

53
Bromoform (CHBr3)

µg/L

100

54
Chloroform (CHCl3)

µg/L

300

55
Dibromochloromethane (CHBr2Cl)

µg/L

100


	Giữ nguyên theo QCĐP hiện hành


	Điều 5. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch


	1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025.


	1. Thực hiện theo mục 1 Điều 5 của QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư 41/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế. 

	1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025; Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch (kể cả phương tiện đo hiện trường) phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.
	Dự thảo QCĐP mới cơ bản giữ nguyên nội dung của QCĐP 02:2023/TPHP hiện hành chỉ bổ sung thêm phương tiện đo sử dụng trong phòng thử nghiệm các thông số cụ thể hơn.

	2. Thông số chất lượng nước sạch: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B theo điểm a và b khoản 3 Điều này.


	2. Thông số chất lượng nước sạch nhóm A gồm 08 thông số: Tất cả các đơn vị cấp nước phải thực hiện giám sát các thông số này theo tần suất thử nghiệm định kỳ ít nhất 01 lần/ tháng. 


	2. Thông số chất lượng nước sạch: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B theo điểm a và b khoản 3 Điều 5 của Quy chuẩn này; Các đơn vị sử dụng nước phải tổ chức thực hiện nội kiểm chất lượng nước quy định tại các điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
	Dự thảo QCĐP mới cơ bản kế thừa QCĐP 02:2023/TPHP hiện hành, đồng thời cập nhật yêu cầu nội kiểm chất lượng nước theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT. 

	3. Thử nghiệm định kỳ

a) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm A - QCĐP: Không ít hơn 01 lần/ 1 tháng.

b) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm B - QCĐP: Không ít hơn 1 lần/ 6 tháng.


	3. Thông số chất lượng nước sạch nhóm B gồm 33 thông số: Tất cả các đơn vị cấp nước phải thực hiện giám sát các thông số này theo tần suất thử nghiệm định kỳ ít nhất 01 lần/ 6 tháng. 


	3. Thử nghiệm định kỳ

a) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm A - QCĐP: Không ít hơn 01 lần/ 1 tháng.

b) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả thông số chất lượng nước sạch nhóm B - QCĐP: Không ít hơn 1 lần/ 6 tháng. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp thì tần suất thử nghiệm được giảm xuống 01 năm/1 lần. Đơn vị cấp nước được áp dụng tần suất 01 năm/ lần cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.
	So với QCĐP hiện hành, dự thảo QCĐP mới cơ bản giữ nguyên tần suất thử nghiệm định kỳ đối với các thông số chất lượng nhóm A và nhóm B. Tuy nhiên, QCVN 01-1:2024/BYT bổ sung quy định cho phép giảm tần suất thử nghiệm định kỳ nhóm B từ 01 lần/ 6 thánh xuống còn 01 lần/ năm nếu đơn vị cấp nước có 02 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp đạt Quy chuẩn.

	4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch theo quy định tại khoản 4 Điều 5 QCVN 01-1:20218/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế.
	4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1: 2018/BYT, trong các trường hợp sau đây: 

a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu. 

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất. 

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

 d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Trong trường hợp xét nghiệm chất lượng nước sạch xuất hiện các thông số không có trong danh mục các thông số chất lượng nước sạch của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì đề nghị tham chiếu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN01:1-2018/BYT. 

e) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.
	4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT trong các trường hợp sau:

a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

d) Khi xuất hiện yếu tố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Định kỳ 03 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định tại Điều 4 của TT52/2024/TT-BYT ban hành QCVN 1-1:2024 trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp thì tần suất thử nghiệm định kỳ được giảm xuống 05 năm/1 lần cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.


	Dự thảo QCĐP mới kế thừa QCĐP 01:2021/HD và cập nhật các quy định về thử nghiệm chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2024/BYT. Đồng thời, dự thảo bổ sung cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro, quy định việc thử nghiệm định kỳ toàn bộ thông số 03 năm/lần kể từ lần thử nghiệm gần nhất; trường hợp kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu trong 02 lần liên tiếp thì được giảm tần suất xuống 05 năm/lần cho đến khi xuất hiện kết quả không đạt.

	Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm

	Các quy định về số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm của các đơn vị cấp nước áp dụng theo quy định tại Điều 6 QCVN 01-1:2018/BYT
	Áp dụng tại Điều 6 theo Quy định kỹ thuật theo QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
	Các quy định về số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm của các đơn vị cấp nước áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 và các đơn vị sử dụng nước áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.
	Sửa đổi số lượng và vị trí lấy mẫu thử áp dụng theo TT52/2024/TT-BYT.

	Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử

	 Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 của QCVN 01-1:2018/BYT.


	Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 của Quy chuẩn này.
	1. Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 của QCVN 01-1:2024/BYT.

2. Ngoài các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều này, chấp nhận kết quả từ các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước sạch đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
	Điều 7 của QCĐP mới được cập nhật theo QCVN 01-1:2024/BYT, thay thế căn cứ áp dụng theo QCVN 01-1:2018/BYT của quy chuẩn hiện hành. Đồng thời, QCĐP mới bổ sung quy định chấp nhận kết quả từ các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước sạch khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Quy định này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát chất lượng nước, giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, cảnh báo và quản lý chất lượng nước sạch.

	Điều 8. Công bố hợp quy

	Đơn vị sản xuất nước sạch phải công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Chính phủ. Phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phu hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đơn vị sản xuất nước sạch gửi bản công bố hợp quy theo Mẫu tại Phụ lục số 02 QCVN 01-01:2018/BYT đến Sở Y tế thực hiện tiếp nhận hồ sơ đang ký công bố hợp quy, ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
	 Đơn vị cung cấp nước phải tự tiến hành đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Đơn vị cung cấp nước phải tiến hành đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế theo Mẫu tại Phụ lục số 02 của Quy chuẩn này.
	 Đơn vị cấp nước phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Chương III. Công bố hợp quy Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


	Thực hiện theo Thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.



	Điều 9. Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

	
	1. Kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn này phải được đơn vị cấp nước công khai trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả trên trang thông tin điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở) các nội dung sau: a) Tổng số mẫu nước thử nghiệm và các vị trí lấy mẫu.
 b) Các thông số và kết quả thử nghiệm cụ thể của từng mẫu nước. c) Biện pháp và thời gian khắc phục các thông số không đạt Quy chuẩn. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiểm tra (ngoại kiểm) việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước như sau: 
a) Kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn này; hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch. 
b) Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn này. 
c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch, cơ quan thực hiện ngoại kiểm thông báo bằng văn bản cho đơn vị cấp nước được ngoại kiểm; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện ngoại kiểm; thông báo cho đơn vị có thẩm quyền lựa chọn đơn vị cấp nước và cơ quan chủ quản đơn vị cấp nước đã được ngoại kiểm (nếu có) về kết quả ngoại kiểm gồm các thông tin sau đây:
 - Tên đơn vị được kiểm tra. 
- Kết quả kiểm tra các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy chuẩn này. 
3. Tần suất thực hiện ngoại kiểm chất lượng nước sạch
 a) Mỗi đơn vị cấp nước phải được ngoại kiểm định kỳ 01 lần/ 01 năm. 
b) Ngoại kiểm đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 
* Khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước. 

- Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
 - Khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm. 
- Khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước.
 - Khi có các yêu cầu đặc biệt khác của cơ quan có thẩm quyền. 
	Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 5 Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
	So với QCĐP Hải Dương, quy chuẩn mới không quy định chi tiết trách nhiệm công khai kết quả thử nghiệm, nội dung kiểm tra và phương thức thực hiện ngoại kiểm vì các nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Thông tư số 52/2024/TT-BYT. Việc dẫn chiếu văn bản chuyên ngành giúp bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

	Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

	1. Sở Y tế

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu cầu quản lý.

b) Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố.
2. Các đơn vị cấp nước
a) Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát chất lượng nước sạch theo quy định tại Quy chuẩn này và quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế, Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.

b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


	1. Sở Y tế  

a) Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Quy chuẩn này và có ý kiến với UBND tỉnh trong việc sửa, đổi bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù phợp với thực tế và yêu cầu quản lý sau 03 năm áp dụng Quy chuẩn. 

c) Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước. 

d) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí kinh phí (trong ngân sách hằng năm) cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát chất lượng nước do hộ gia đình tự khai thác ở vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp đảm bảo sức khỏe người dân.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

a) Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên (hoặc công suất thiết kế từ 1.000m3/ngày đêm trở lên trong trường hợp không xác định được số hộ gia đình); báo cáo kết quả ngoại kiểm theo Mẫu số 01 của phụ lục số 3 (các mẫu báo cáo) ban hành kèm theo Quy chuẩn này. 

b) Phối hợp với các Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước của các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình (hoặc công suất thiết kế dưới 1.000m3/ngày đêm trong trường hợp không xác định được số hộ gia đình); 

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm cho việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng nước sạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Báo cáo bằng văn bản định kỳ 6 tháng, hàng năm cho Sở Y tế, Viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12; báo cáo theo Mẫu số 02 của phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

a) Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình (hoặc công suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm trong trường hợp không xác định được số hộ gia đình), Báo cáo kết quả ngoại kiểm theo Mẫu số 01 của phụ lục số 3 (các mẫu báo cáo) ban hành kèm theo Quy chuẩn này.
 b) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Báo cáo bằng văn bản định kỳ hàng quý, 6 tháng và hằng năm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12, Nội dung báo cáo theo Mẫu số 03 của phụ lục số 3 (các mẫu báo cáo) ban hành kèm theo Quy chuẩn này. 
4. Đơn vị cấp nước 
a) Thực hiện các quy định của Quy chuẩn này 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp.
 c) Lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch: 
- Các kết quả thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kỳ, đột xuất.
 - Các kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch định kỳ, đột xuất.
 - Các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch. 
- Sổ theo dõi việc lưu mẫu nước (mỗi lần lấy mẫu ghi cụ thể số lượng mẫu lưu; vị trí lấy mẫu; thể tích mẫu; phương pháp bảo quản mẫu; thời gian lấy và lưu mẫu; người lấy mẫu lưu). 

- Báo cáo biện pháp khắc phục các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch.
 - Công khai thông tin về chất lượng nước sạch. 

- Các tài liệu chứng minh việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định. 
d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 e) Báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý cho Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Mẫu số 04, Mẫu số 05 của phụ lục số 3 (các mẫu báo cáo) ban hành kèm theo Quy chuẩn này.
	1. Sở Y tế

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu cầu quản lý.

b) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí kinh phí cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố;

c) Phối hợp Sở Tài Chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nước sạch đột xuất hoặc định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố.

2. Các đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị và hộ gia đình tự khai thác

a) Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát chất lượng nước sạch theo quy định tại Quy chuẩn này và quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


	Điều 10 của QCĐP mới được kế thừa từ QCĐP Hải Phòng hiện hành nhưng đã được rà soát, cập nhật theo các quy định mới của Bộ Y tế, đặc biệt là Thông tư số 52/2024/TT-BYT. So với quy chuẩn hiện hành, QCĐP mới mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện, không chỉ bao gồm các đơn vị cấp nước mà còn bổ sung đơn vị sử dụng nước, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác nước nhằm bảo đảm quản lý toàn diện chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Bên cạnh đó, QCĐP mới bổ sung trách nhiệm của Sở Y tế trong việc xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch và phối hợp tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn lực thực hiện. Nội dung này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện quy chuẩn.
Ngoài ra, QCĐP mới được xây dựng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp nên chỉ quy định trách nhiệm của Sở Y tế và các đơn vị cấp nước. Các đơn vị trong ngành Y tế thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Sở Y tế.

	Điều 11. Hiệu lực thi hành

	
	
	1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Quyết định dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

b) Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
	Bổ sung thêm

	Điều 12. Quy định chuyển tiếp

	Trong trường hợp các quy định về phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định mới, văn bản mới.
	Trong trường hợp các tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.
	Trong trường hợp các quy định về phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định mới, văn bản mới.
	Giữ nguyên theo QCĐP hiện hành



